电缆技术规范书

目录
3一、项目概述


3二、必须满足的规范及标准


3三、各项参数一览表


5四.招标技术要求


6五.试验


7六.运输及存储


8七.建设及技术要求





一、项目概述

海拔高度：小于1000m

环境温度：0℃~+40℃

湿度最高月份的平均相对湿度：不大于90%

设备应具有防尘、防污、防水、抗震、抗冲击的能力

二、必须满足的规范及标准
《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2018；
《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）到3kV（Um=3.6kV）》GB/T 12706.1-2020；

《电线电缆电性能试验方法》GB/T 3048-2007；
《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T 2951-2008；
《电缆外护层》GB/T 2952-2008；
《电缆的导体》GB/T 3956-2008；
《电线电缆识别标志方法》GB/T 6995-2008；
《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2005；
《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380-2008 ；
《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》GB/T 17651-1998；
《多层板电线电缆交货盘》JB/T 12750-2015；
其他未列出的国家及行业标准。
三、各项参数一览表

0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构参数表

	序号
	项      目
	单位
	标准参数值
	投标人保证值
	备注

	1
	铜导体
	材料
	/
	铜
	投标人填写
	

	
	
	材料生产厂及牌号
	/
	投标人提供
	投标人填写
	

	
	
	结构形式
	
	圆形紧压
	投标人填写
	

	
	
	紧压系数
	
	≥0.9
	投标人填写
	

	2
	绝缘
	材料、生产厂及牌号
	/
	投标人填写
	投标人填写
	

	
	
	最薄点厚度不小于标称值
	%
	90
	投标人填写
	

	
	
	偏心度
	%
	10%
	投标人填写
	

	3
	金属屏蔽
	铜带层数
	层
	≥1
	投标人填写
	

	
	
	铜带厚度
	mm
	≥0.10
	投标人填写
	

	
	
	搭盖率不小于
	%
	15
	投标人填写
	

	4
	填充层
	填充材料
	/
	投标人填写
	投标人填写
	

	5
	隔离套
	挤包材料
	/
	投标人填写
	投标人填写
	

	6
	内衬层
	材料
	/
	投标人填写
	投标人填写
	

	7
	铠装层
	材料
	/
	/
	/
	

	
	
	钢带厚度直径
	mm
	0.2~0.8
	投标人填写
	

	
	
	钢带层数
	层
	2
	投标人填写
	

	8
	外护套
	材料
	/
	PVC/PE
	投标人填写
	

	
	
	材料生产厂及牌号
	/
	投标人提供
	投标人填写
	

	
	
	颜色
	/
	黑色/红色
	投标人填写
	

	
	
	最薄点厚度不小于标称值
	%
	80
	投标人填写
	


0.6/1kV挤包绝缘电力电缆技术参数表

	序号
	项   目
	单位
	标准参数值
	投标人保证值
	备注

	1
	20℃时铜导体最大直流电阻
	Ω/km
	
	投标人填写
	

	2
	导体温度
	℃
	PVC
	XLPE
	PVC
	XLPE
	

	
	
	
	70
	90
	
	投标人填写
	正常运行时最高允许温度

	
	
	
	160
	250
	
	投标人填写
	短路时最高允许温度

	3
	出厂工频电压试验
	kV/min
	3.5/5
	投标人填写
	

	4
	电缆敷设时允许环境温度
	℃
	≥0
	投标人填写
	

	5
	电缆在正常使用条件下的寿命
	年
	≥30
	投标人填写
	

	6
	最大烟密度（低烟）
	%
	60
	投标人填写
	采用阻燃电缆时填写

	7
	最大烟密度（低烟）
	%
	80
	投标人填写
	采用低烟无卤电缆时填写

	8
	电缆阻燃级别
	级
	A级
	投标人填写
	采用阻燃电缆时填写


0.6/1kV挤包绝缘电力电缆物理技术参数表

	序号
	项          目
	单位
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	绝缘
	
	
	PVC
	XLPE
	

	
	
	老化前抗张强度不小于
	N/mm2
	12.5
	12.5
	

	
	
	老化前断裂伸长率不小于
	%
	150
	200
	

	
	
	老化后抗张强度变化率不超过
	%
	±25
	±25
	

	
	
	老化后断裂伸长率变化率不超过
	%
	±25
	±25
	

	2
	外护套
	
	
	PE
	PVC
	

	
	
	老化前抗张强度不小于
	
	12.5
	12.5
	

	
	
	老化前断裂伸长率不小于
	%
	300
	150
	

	
	
	老化后抗张强度变化率不超过
	%
	/
	±25
	

	
	
	老化后断裂伸长率变化率不超过
	%
	/
	±25
	

	
	
	热冲击试验
	/
	不开裂
	不开裂
	

	
	
	低温冲击试验
	/
	不开裂
	不开裂
	

	
	
	最大允许收缩
	%
	3
	/
	

	
	
	热失重，最大允许失重
	mg/cm2
	/
	1.5
	


高压电缆技术参数表
	序号
	技术参数

	1
	系统标称电压
	10kV

	2
	系统最高电压
	12kV

	3
	系统频率
	50Hz

	4
	缆芯对地或金属屏蔽之间的额定工频电压
	8.7kV

	5
	电缆缆芯之间的额定工频电压
	15kV

	6
	运行环境温度
	-15℃～+40℃

	7
	敷设环境温度
	≥0℃

	8
	敷设方式
	沟槽/桥架/竖井等

	9
	导体的最高额定温度
	90℃

	10
	短路暂态最高允许温度
	250℃

	
	电缆安装时最小弯曲半径
	单芯电缆20D，三芯电缆15D,其中D为电缆外径


注：

1.投标人应对应本表逐项填写投标设备相应技术指标。

2.投标的电力电缆的结构参数、技术参数等待业主及设计方确定后，方可下单生产。

四.招标技术要求

以下数据如无特别说明，均为电缆的统一要求（除特别说明）。
规格和数量：电缆的规格及数量要求详见算量清单表。

外观要求：导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9；成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，不得连续100mm内无标志；除非另有规定，电缆应卷绕在符合 JB/T 8137 的电缆盘上交货，每个电缆盘上只能卷绕一根电缆。电缆的两端应采用防潮帽密封并牢靠地固定在电缆盘上。

工艺要求：绝缘料采用交联聚乙烯或聚氯乙烯，绝缘料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述，包括干式交联流水线方式，生产设备中的干式交联的描述等。

绝缘要求：绝缘采用交联聚乙烯或聚氯乙烯，绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀。各截面绝缘标称厚度见GB/T 12706，绝缘厚度平均值最小测量值不小于标称值。

材质要求：线芯：铜芯，铜材必须是无氧铜。

性能要求：交联聚乙稀90℃(聚氯乙稀70℃)，5秒钟内短路温度≤250℃，电缆敷设最低温度0℃；电缆导体电线芯的直流电阻应满足GB/T3956规定；敷设最小弯曲半径为：单芯电缆：20（D＋d）±5％mm，多芯电缆：15（D＋d）±5％mm。
物理参数要求：电缆线芯采用圆形截面；最大永久伸长率≤15%；绝缘厚度1.8±10％mm，护套厚度2.7 mm。

相关规范及标准：电缆各项参数指标、材料及工艺均须符合中华人名共和国相关规范/标准，或其它要求相当的国际认可的规范/标准。

电缆不圆度要求：≤10%，计算公式如下：

[image: image1]
电缆不圆度=                           ×100%

电缆供方需持有有效的ISO9000（GB/T 19000）质量管理体系认证证书或同等效力的质量认证资质；供方所供电缆产品，需具备在同等工况或更恶劣运行工况下，稳定持续运行三年及以上的实际应用成功案例。供方须提供产品两部鉴定文件或同等有效的合规证明材料。

全新研发、未大规模投入使用的新型电缆产品，必须完成现场挂网试运行工作，且顺利通过专业产品鉴定，方可供货进场。同时电缆产品进场需配套提供完整出厂质量证明资料，遵循项目通用材料验收资料标准，满足现场验收、核查及工程资料归档要求。

五.试验

试验温度：除个别试验另有具体规定外，其余试验应在环境温度为（20±15）℃时进行。

例行试验：每批电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按 GB/T 12706要求进行例行试验。

抽样试验：抽样试验应按GB/T 12706或买方要求进行。抽样试验主要项目见下表，若买方有特殊需要，可另行补充。

	序号
	试验项目
	试验方法标准

	1
	结构和尺寸检查
	GB/T 12706.2

	2
	导体结构
	GB/T 3956

	3
	4h交流电压试验
	GB/T 3048.8

	4
	绝缘和外护套厚度、外径的测量
	GB/T 2951

	5
	绝缘热热延伸试验
	GB/T 2951

	6
	外半导电层剥离试验
	GB/T 12706

	7
	隔离套工频耐压 15kV/1min
	GB 2952.1

	8
	导体直流电阻测量
	GB/T 12706.2

	9
	铠装金属丝和金属带的测量
	GB/T 12706


电缆敷设完成后需进行以下试验：
	序号
	试验项目

	1
	电缆主绝缘绝缘电阻

	2
	电缆外护套绝缘电阻

	3
	电缆内衬层绝缘电阻

	4
	金属屏蔽层电阻和导体电阻比

	5
	电缆主绝缘交流耐压试验

	6
	相位检查


� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���








 3 / 8
 8 / 8

[image: image2.wmf]电缆最大外径

电缆最小外径

电缆最大外径

-

_1234567890.unknown

